附件1

洁净生产区空气洁净度监测控制要求

| 项目 | 内容 | 检测方法 | 控制要求 | 监控频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮 微粒 | ≥0.5μm （静态） | GB/T 16292 | ≤3520000 粒/m3 | ≥1次/年 |
|  | ≥5μm （静态） | GB/T 16292 | ≤29300粒/m3 | ≥1次/年 |
| 微生物最大允许数 | 空气浮游菌 （静态） | GB/T 16293 | ≤150 CFU/m3 | ≥1次/年 |
|  | 空气沉降菌 （静态） | GB/T 16294 | ≤4 cfu/30min (φ90mm) | ≥1次/年 |
| 注：监控要求依据《食品工业洁净用房建筑技术规范》（GB 50687）中洁净用房等级III级要求设置。 |  |  |  |  |